开封市妇产医院消防维保招标细则

消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障，依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合医院的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个消防系统始终处于良好的运行状态。

一、项目名称：开封市妇产医院鼓楼院区及迎宾路院区。

二、项目面积：鼓楼院区住院部六层加负一楼约1万平米，迎宾路院区门诊楼及住院部楼约7千平米。

三、项目地址：寺后街36号，迎宾路13号。

四、合同期限：鼓楼院区两年，迎宾路院区两年。

五、对维保公司要求:

1、有营业执照及税务登记证明；

2、有二级以上消防技术服务机构资质证书；

六、维保事项

1、每月月初按计划抽样测试部分设备，致使每六个月内所有设备全部测试一遍，确保所有设备的正常运行。

2、每年按医院安排时间进行一次全面的检查，发现问题及时处理。

3、要有检测资质的检测队伍进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告，报消防部门备案。

4、检查结果及时整理三天内反馈至单位，紧急事项或重大安全隐患的应在检测时第一时间反馈至单位，并提出整改及解决方法。

5、协助医院完成同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误单位其他工作的正常进行。

七、应急维保

1、在日常工作中，消防设备如发生故障，维保公司应接到通知后6小时内委派技术人员到医院维修解决。严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。

2、以诚信的服务态度同医院保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。

- 3八、维保方案

<一>、火灾自动报警系统的维护、维修范围包括：

1、火灾自动报警系统。

2、自动喷水灭火系统。

3、消火栓系统。

4、消防联动设备的维护维修及到消防联动设备的接口。

5、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

维保公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)；如设备老化损坏，无法修复的，由我单位负责购买新的设备，维保公司负责安装。

系统检测和维修过程中我单位提供必要的工作环境及人员配合。

<二>、 消防系统中各子系统的服务范围

1、 火灾自动报警系统

（1） 对火灾报警系统作定期检查和试验。

a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

（2） 对消防系统联动设备作定期检查和试验。

a. 每年对防排烟设备等控制设备做消防联动试验两次。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

（4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

（5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、 消火栓系统

（1） 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2） 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3） 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4） 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（5） 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

（6） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7） 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、 自动喷水灭火系统

（1） 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2） 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

（3） 每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知我单位及时更换。

（4） 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5） 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6） 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8） 每年对消防水池，消防水箱及消防给水设备的消防储水位及消防给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助我单位处理。

4、防火分区

每周检查木质防火门的完好情况。

5、防排烟系统

（1） 每周检查排烟机房工作环境以及排烟机、电源控制柜、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停排烟机查看其性能。

6、应急照明疏散指示

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

7、其它

（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。每季度做喷射试验。

（2）每月检查集水坑排设备、消防电源是否处于正常完好状态。

8、维保结束后及时出具维保档案，一式两份。

<三>、维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须满足现行消防规范的要求。

3、设备发生故障，维保公司接收到通知后6小时派人到达现场，及时检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向我单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

<四>、建筑消防设施检查维修保养服务方式

在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由维保公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、器件、配件提前告知院方，经院方同意后费用由医院承担，并按半年或整年结算。

开封市妇产医院

2020年6月